ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ

ИП 212 – 012

Сертификат соответствия

BY/112 02.01.033 000724

Срок действия с 20.02.2018 г. по 20.02.2023 г.

Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на извещатель

пожарный дымовой оптический

ИП 212-012 (далее – извещатель)

1 Назначение

1.1 Извещатель предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма и передачи сигнала тревожного сообщения «Пожар» приборам приемно-контрольным пожарным (ППКП).

1.2 Извещатель подключается к ППКП с помощью двухпроводного шлейфа сигнализации (ШС). Сигнал срабатывания формируется путём дискретного резкого увеличения тока потребления и его ограничения схемой ППКП.

2 Характеристики

2.1 Порог срабатывания извещателя  …… 0,15 +0,05--0,1 дБ/м

2.2 Напряжение электропитания  от 9 до 30В постоянного тока

2.3 Номинальное напряжение электропитания 12В постоянного тока.

2.4 Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме не более 100 мкА,

в режиме «Тревога» не более 30 мА.

2.5 Рекомендуемые параметры кабелей: огнестойкость, возможность работать при возгорании, низкое выделение дыма, отсутствие галогенных частиц в составе, диаметр жилы из меди от 0,5 мм.

2.6 Время обнаружения тестовых пожаров

| Обозначение ТП | Тип горения | Интенсивность тепловыделения | Восходящий поток | Время обнаружения тестовых пожаров не более, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-1 | Горение древесины | Высокая | Сильный | 370 |
| ТП-2 | Тление древесины | Незначительная | Слабый | 840 |
| ТП-3 | Тление хлопка | Незначительная | Слабый | 750 |
| ТП-4 | Горение синтетического материала | Высокая | Сильный | 180 |
| ТП-5 | Горение жидкости n-гептан | Высокая | Сильный | 240 |

2.7 Габаритные размеры не более………..…….…………..85х50 мм

2.8 Масса извещателя с розеткой не более …………………..0,08 кг

2.9 Диапазон рабочих температур ºС.................от минус 30 до 55ºС

2.10 Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии относительной влажности  воздуха 93%  при температуре 40ºС

2.11 Сигнал «Пожар» извещателя сохраняется после окончания воздействия  на извещатель продуктов горения (дыма).

2.12 Драгоценных металлов не содержит.

# 3 Комплект  поставки

| Извещатель ИП 212 - 012 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. на 10 извещателей |
| Комплект крепежа | 1 комплект |

# ВНИМАНИЕ: не разрешается подключать извещатели к автономным источникам питания без элементов, ограничивающих ток в режиме «ПОЖАР» до 30 мА (240-270 Ом)

# 4 Указание мер безопасности

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током извещатель относится к ΙΙΙ классу

по ГОСТ 12.2.007.0.-75.

4.2 Питание извещателя осуществляется напряжением постоянного тока до 30В, исключающим возможность электропоражения.

4.3 При установке и эксплуатации извещателя необходимо соблюдать правила работы на высоте.

5 Ресурсы и сроки службы

5.1 Срок службы извещателя - 10 лет.

5.2 Средняя наработка на отказ -70000 ч

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации  извещателей 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяца с момента изготовления.

6.3 Адрес изготовителя

220048, Республика Беларусь, г. Минск,

ул. Короля, д.45 , к. 11,

тел. (017) 200-01-09

7 Сведения об утилизации

Извещатель ИП 212-012 не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

После окончания срока службы, утилизация его производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

#### 8 Свидетельство о приемке

Извещатель пожарный дымовой оптический ИП 212-012

Зав. №			     Дата выпуска

Представитель ОТК

Изготовлен и принят в соответствии с

ТУ BY 190423783.005-2012 и признан годным для эксплуатации