#### Руководство по эксплуатации извещателя пожарного ручного ИПР-015

#### Назначение.

  - Извещатель  пожарный ручной ИПР-015 (далее – извещатель) предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах пожарной сигнализации и пожаротушения.

  - Извещатель предназначен для совместной работы с приборами  приемно-контрольными пожарными в круглосуточном режиме.

  - Извещатель предназначен для работы в помещениях  при температуре окружающего воздуха

от минус 30 до плюс 50 оС   и относительной влажности (95 ± 1)% при повышенной температуре

плюс 55 оС.

  - Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя – IP 41 по ГОСТ 14254.

- Устройство и принцип работы.

2.1  Извещатель состоит из пылебрызгозащищенного пластмассового корпуса, на передней панели которого расположен приводной элемент – пластиковая пластина с рисунком и надписями, позволяющими легко понять порядок включения  извещателя.

В дежурном режиме приводной элемент блокирует включение переключателя, расположенного внутри корпуса. При надавливании на приводной элемент, происходит срабатывание переключателя и активизация извещателя.

Срабатывание извещателя индицируется включением светодиодного индикатора красного цвета, расположенного в правой верхней части передней стенки извещателя.

Возврат извещателя в дежурный режим осуществляется при помощи специального ключа, поставляемого в комплекте с извещателем.  Для этого ключ вставляется в щель между передней стенкой извещателя и приводным элементом.  Ключ нажимает на кнопку переключателя и приводной элемент возвращается в исходное положение.

2.2  Извещатели обеспечивают работу с приборами приемно-контрольными пожарными

по схеме для работы как активный дымовой и пассивный тепловой  извещатели.

2.3  Схемы подключения извещателя  к приборам приемно-контрольным пожарным приведены на Рис 1.

### Монтаж извещателя.

  - Открыть крышку  извещателя и открутить винт  крепления  корпуса крышки.

  - Осторожно извлечь приводной элемент.

  - Открутить два винта и отсоединить  корпус извещателя с контактной панелью от основания.

  - Прикрепите основание с помощью шурупов и дюбелей в месте установки.

  - Ввести провода шлейфа сигнализации в короб основания.

  - Подключите провода шлейфа сигнализации  к клеммам контактной панели по схеме рис. 1.

  - Прикрепить корпус извещателя с контактной панелью к основанию.

  - Установить приводной элемент.

  - Установить корпус крышки с крышкой и закрепить одним винтом..

  - После завершения монтажа проверить функционирование извещателя  путем нажатия на приводной элемент  и возврата  извещателя в дежурный режим при помощи ключа переключения.

- Техническое обслуживание.

  - Техническое обслуживание извещателей, проводится не реже одного раза в 6 месяцев и заключается в периодической проверке надежности подключения проводов шлейфа путем подтягивания  винтов крепления клемм.

  - Периодическая проверка работоспособности извещателей осуществляется путем перевода извещателей в режим «Тревога»: с помощью ключа контроля функционирования, входящего в комплект поставки.

- Меры безопасности.

  - По способу защиты от поражения электрическим током извещатели относятся к изделиям

III класса по ГОСТ 12.2.007.0

  - Электрическое питание извещателя осуществляется сверхнизким напряжением до 24 В и при работе с ним не существует опасности поражения электрическим током.

  - При установке, замене и снятии извещателей необходимо соблюдать правила работ на высоте.

Схемы подключения извещателя ИПР-15 в шлейфы пожарной сигнализации (ШС).

ШС с дымовыми извещателями.

При контроле сработки по 1-му извещателю.  Rогр = 470 ÷ 510 Ом

При контроле сработки по 2м извещателям Rогр = (470 ÷ 510 Ом) + 0,5 Rдоп

ШС с  тепловыми извещателями.

При контроле сработки по 1-му извещателю.  Rогр =  Rбал

При контроле сработки по 2м извещателям Rогр = 2 Rбал

Рис 1.