# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ ОПТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ   ПЖШИ.425232.003.00.000 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации представляет объединенный документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия и характеристиках устройств оптической сигнализации ВУОС-01, ВУОС-02, УОС-012 (в дальнейшем –устройства) и блока прерывания питания БПП-01 (в дальнейшем - блок),  необходимые для их правильной эксплуатации.

1 Описание и работа устройств и блока

1.1 Назначение устройств

1.1.1 Устройства предназначены для  применения в качестве выносных (ВУОС) или встроенных (УОС) устройств оптической сигнализации, для индикации состояния пожарных дымовых оптических извещателей.

1.1.2 Устройство ВУОС – 01 предназначено для  дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных дымовых оптических извещателей.

1.1.3 Устройство ВУОС – 02  предназначено для фиксирования и запоминания сработок пожарных дымовых оптических извещателей до принудительного сброса информации о сработке.

1.1.4 Устройство  УОС – 012 встраивается в контактирующее устройство  для извещателей  БМК и предназначено для фиксирования и запоминания сработок пожарных дымовых оптических извещателей до принудительного сброса информации о сработке.

1.2  Назначение блока

1.2.1  Блок прерывания  питания БПП – 01  предназначен для отключения питания шлейфа пожарной сигнализации на время, необходимое для перехода устройств

ВУОС – 02, УОС – 012 из режима тревоги в дежурный режим.

1.3 Характеристики

1.3.1 Максимально допустимый постоянный или импульсный ток  питания устройства  ВУОС – 01, мА…………………………………………………………….22

1.3.2 Напряжение питания  устройств ВУОС – 02  и УОС – 012, В, … от10 до 30

1.3.3 Ток, потребляемый устройствами ВУОС – 02  и УОС – 012 в дежурном  режиме при  номинальном напряжении питания 12 В, мкА, ...............................…….не более  5

1.3.4 Напряжение, коммутируемое блоком, В, ………………………….от 10 до 30

1.3.5  Габаритные размеры устройств ВУОС – 01, ВУОС – 02

и блока БПП-01 , мм,  …….………………………………………….…не более 50х40х24

1.3.6 Масса  устройств ВУОС – 01, ВУОС – 02 и блока БПП - 01, кг, не более 0,05

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Конструкция устройств ВУОС – 01, ВУОС – 02  в общем виде приведена на рисунке 1 и представляет собой пластмассовый корпус с установленной внутри платой, которая крепится к основанию двумя защелками. На плате расположены оптический индикатор, элементы электрической схемы и колодка подключения к извещателю.

1.4.2 Конструкция блока БПП-01 приведена на рисунке 2 и представляет собой пластмассовый корпус с установленной внутри платой, которая крепится к основанию двумя защелками. На плате расположены оптический индикатор, кнопочный .  переключатель и колодка подключения к шлейфу пожарной сигнализации.

1.4.3 Крепление устройств ВУОС – 01, ВУОС – 02  и блока БПП-01 к строительным конструкциям осуществляется с через два отверстия в основании, доступ к которым (как и к колодкам подключения) обеспечивается путем снятия лицевой крышки, крепящейся на основании посредством защелок.

1.4.4 Конструкция устройства  УОС – 012БМК приведена на рисунке 3 и представляет собой контактирующее устройство извещателя БМК – 012 (ИП112-012БМК) с установленной платой. Подключение платы к контактирующему устройству производится путем соединения  выводов платы с соответствующими контактами контактирующего устройства. Между выводами 2 платы и контактирующего устройства устанавливается при необходимости ограничительный резистор.

2 Схемы подключения устройств и блока  к приборам приемно- контрольным пожарным приведены на рисунках 4,5

# Text boxes

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5