Устройство продувки извещателей УПИ – 01

ПАСПОРТ

Настоящий паспорт распространяется на устройство продувки извещателей БМК – 012, ИП 212 – 012БМК  ( в дальнейшем -УПИ) и предназначен для изучения его принципа действия и правильной эксплуатации.

1 Назначение

  - УПИ предназначено для качественной продувки извещателей  пожарных дымовых оптико - электронных серии БМК (БМК – 012, ИП 212 – 012БМК)  при проведении профилактических работ, а также после проведения работ в охраняемом помещении, сопровождаемых большой запыленностью этого помещения.

2 Конструкция и принцип работы УПИ.

  - УПИ представляет собой  металлический корпус, внутри которого расположены пневматический клапан и  электронная схема  управления работой клапана. На корпусе установлена металлическая колодка для установки извещателя и   кнопка включения УПИ. На наружной поверхности колодки просверлены 5 отверстий для установки извещателя и два воздушных отверстия малого диаметра.

  - На верхней части корпуса установлен световой индикатор включения УПИ и переключатель периода подачи воздуха для продувки извещателя.

  - В нижней части корпуса закреплены четыре ножки и  установлен штуцер для  подключения к компрессору и колодка подключения  к  источнику  питания 12 В и  питания компрессора.

3 УПИ комплектуется  разъемами с проводами для подключения  компрессора и подключения к «прикуривателю» автомобиля.

4 Порядок продувки извещателя.

4.1 Подключить разъем подключения компрессора к выводам  «1,2» колодки в нижней части корпуса.

4.2 Подключить к выводам «+, -» колодки источник постоянного тока с напряжением  11-13,5 В.

4.3 Подключить компрессор к УПИ

4.4 Установить извещатель на колодку так, чтобы ключ извещателя  вошел в отверстие напротив кнопки включения УПИ.

4.5 Прижать извещатель. Включится компрессор и через малые отверстия в извещатель будут поступать с большой скоростью  импульсы воздуха. Период повторения импульсов и скорость воздуха  устанавливается переключателем периода подачи воздуха. Чем больше период   следования импульсов, тем выше скорость движения воздуха.

4.6 Снять извещатель с УПИ.

  - Повторить операции  4.4, 4.5  для следующего извещателя.

  - По окончании продувки отключить УПИ от источника питания.

5 Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации

  - Гарантийный срок эксплуатации  извещателей 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с даты изготовления.

адрес изготовителя:

220033, Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский проспект, д. 2 ИЛК к. 024,

а/я 14, Тел/факс: (017) 223-73-16,

# Text boxes

ОДО БМК-СИСТЕМ